用于鼠笼式电动机的电子起动器NOVADEM S3

NOVADEM S3软启动器设计控制所有方面的起动，停止和保护三相鼠笼式电动机直到1200KW在690V。

这些高性能的数字起动器提供一个用户接口支持一个快速编程方法，通过使用预设定的应用宏。

NOVADEM S3也包含标准RS232系列链接以与一个PC计算机或网络进行通信。

- 电动机和驱动机械的持续保护。

- 预配置应用

- 可达1200KW

- 字母-数字的显示器

- 串行通信接口

可编程

对话..............................................

NOVADEM S3用户接口组成：

- 大的40位的字母-数字显示器。

-  8个按钮键盘

-  RS232串行链接。

功能强大的及用户友好的软件允许起动器的编程和操作容易，而需要一本操作手册。

宏编程.............................

宏的使用大大的简化了起动器的编程工作。它仅仅需要知道电动机的标称电流和应用特性。

宏程序相应于你的机械不仅为你选择相关的参数设置，它也能配置可编程的I/O接线端。

许多的应用宏可获得，如：离心泵，真空泵，风扇，压缩机，研磨机，运输机…然而，如果应用宏不可获得，NOVADEM S3允许对所有的功能和参数很容易地进行编制，通过40个特征用户接口。

保护

NOVADEM S3确保驱动机械可靠和广泛的保护。

- 网络的保护：电源电压出现，相变换，相位损失，相位不平衡，瞬间供应中断。

- 电动机的保护：热保护，过压保护，装载不足保护，过载保护，电动机短路，连接用PTC电热调节器…

- 起动器的保护：热保护，数据完整性，瞬间供电丧失探测，电流变压器的缺失，半导体闸流管短路…

NOVADEM S3允许为一个直接位于前面的电动机安装和能被用于与3个主电源线一致，例子显示在上面。

在每个例子里，NOVADEM给出了持续的电动机的保护。

诊断

NOVADEM S3信息....................

显示器显示驱动机械的状态和同步，8个被选择的运行统计中的2个实时数据样本。

这个监控功能允许用于动态跟踪电动机电流，功率因数，有功和无功功率，电动机转速，热态，电动机扭矩或可编程的输入和输出。

这个定制功能也能显示起动器已经运行的小时数，起动数，四个最后故障或被修改的参数清单。

控制功能

NOVADEM S3包含下列的I/O信号：

- 4个可选隔离输入，其中的两个是可编程（一个系列的10个不同的功能和参数能与每个输入相联系）。

- 3个继电器输出，其中的两个是可编程的（12个变量可获得）。

- 1个可编程的模拟输出（9个变量可获得）。

- 1个可编程的模拟输入（速度反馈，速率变化，启动电流）

- RS232系列链接。

选项：多选卡（参考：OPT-MUL）提供一个额外的隔离的模拟输出4-20mA，2个可选的隔离输入和2个可编程的继电器输出。

规格说明

型号量程用于3 x FLC 或 4 x FLC（看下面的表格）

- 3 x FLC型号用于低的或中等的负载机械装置，也就是离心泵，螺杆式压缩机。

- 4 x FLC型号用于高起动扭矩，也就是传送带，磨床或较长起动时间，如：风扇。

230V和400V型号

| Novadem参考号 | 最大电动机功率，3相230V |  | 最大电动机功率，3相400V |  | 尺寸：W x H x D | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 x FLC | 4 x FLC | 3 x FLC | 4 x FLC |  |  |
| NS3-41-25 NS3-41-55 NS3-41-90 | 5.5 kW 11 kW 15 kW | 4 kW 5.5 kW 7.5 kW | 11 kW 18.5 kW 22 kW | 7.5 kW 11 kW 15 kW | Size 1 200 x 370 x 182 mm | 8.5 kg |
| NS3-42-90 NS3-42-91 NS3-42-132 NS3-42-160 | 18.5 kW 22 kW 25 kW 30 kW | 11 kW 15 kW 18.5 kW 22 kW | 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW | 18.5 kW 22 kW 30 kW 45 kW | Size 2 200 x 370 x 255 mm | 10 kg |
| NS3-43-250 NS3-43-251 NS3-43-300 | 37 kW 45 kW 55 kW | 27 kW 30 kW 45 kW | 75 kW 90 kW 110 kW | 55 kW 63 kW 75 kW | Size 3 200 x 470 x 265 mm | 16 kg |
| NS3-44-300 NS3-44-500 NS3-44-600 | 75 kW 90 kW 132 kW | 55 kW 63 kW 90 kW | 132 kW 160 kW 200 kW | 90 kW 110 kW 160 kW | Size 4 454 x 685 x 285 mm | 44 kg |
| NS3-45-760 NS3-45-120 | 160 kW 200 kW | 110 kW 150 kW | 250 kW 335 kW | 200 kW 250 kW | Size 5 454 x 685 x 285 mm | 49 kg |
| NS3-45-150 | 220 kW | 160 kW | 400 kW | 280 kW | Size 5 454 x 685 x 285 mm | 52 kg |
| NS3-47-120 NS3-47-180 NS3-47-230 | 250 kW 315 kW 400 kW | 200 kW 250 kW 280 kW | 450 kW 560 kW 670 kW | 335 kW 400 kW 500 kW | Size 7 530 x 1 340 x 420 mm | 165 kg |

500V型号

| Novadem参考号 | 最大电动机功率，3相500V |  | 尺寸：W x H x D | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 x FLC | 4 x FLC |  |  |
| NS3-51-25 NS3-51-55 NS3-51-90 | 11 kW 22 kW 30 kW | 7,5 kW 15 kW 18,5 kW | Size 1 200 x 370 x 182 mm | 8.5 kg |
| NS3-52-90 NS3-52-91 NS3-52-132 NS3-52-160 | 37 kW 45 kW 55 kW 75 kW | 22 kW 30 kW 37 kW 55 kW | Size 2 200 x 370 x 255 mm | 10 kg |
| NS3-53-250 NS3-53-251 NS3-53-300 | 90 kW 110 kW 132 kW | 55 kW 75 kW 90 kW | Size 3 200 x 470 x 265 mm | 16 kg |
| NS3-54-300 NS3-54-500 NS3-54-600 | 160 kW 200 kW 250 kW | 110 kW 132 kW 200 kW | Size 4 454 x 685 x 285 mm | 44 kg |
| NS3-55-760 NS3-55-120 | 315 kW 400 kW | 250 kW 315 kW | Size 5 454 x 685 x 285 mm | 49 kg |
| NS3-56-120 | 450 kW | 355 kW | Size 6 640 x 715 x 390 mm | 85 kg |
| NS3-57-120 NS3-57-180 NS3-57-230 | 500 kW 630 kW 900 kW | 400 kW 500 kW 630 kW | Size 7 530 x 1 340 x 420 mm | 165 kg |

690型号

| Novadem参考号 | 最大电动机功率，3相690V |  | 尺寸：W x H x D | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 x FLC | 4 x FLC |  |  |
| NS3-63-250 NS3-63-300 | 110 kW 150 kW | 75 kW 110 kW | Size 3 200 x 470 x 265 mm | 16 kg |
| NS3-64-300 NS3-64-500 | 220 kW 300 kW | 160 kW 200 kW | Size 4 454 x 685 x 285 mm | 44 kg |
| NS3-65-760 NS3-65-120 | 375 kW 500 kW | 280 kW 375 kW | Size 5 454 x 685 x 285 mm | 49 kg |
| NS3-66-120 | 560 kW | 400 kW | Size 6 640 x 715 x 390 mm | 85 kg |
| NS3-67-120 NS3-67-180 NS3-67-230 | 700 kW 900 kW 1 200 kW | 500 kW 670 kW 900 kW | Size 7 530 x 1 340 x 420 mm | 165 kg |

启动 ..............................................

电压斜线上升或恒流，有或没有一个扭矩增加，起动电流可在电动机的满负载电流的1和5倍之间调节。启动时间可在1和220秒之间调节。

停止 .............................................

惯性停止，减速，由于泵的受控停止，制动停止或紧急停止。停止时间可在1和220秒之间调节。

其它功能....................................

能源节省，在行驶中重新启动，自动再启动功能，电动机干燥功能，反转起动，双速电动机和级联启动（4个不同的电动机），强制启动，自动检测，锁定转子检测，三角形连接起动，变速功能（特殊电动机）…

运行条件............................

环境温度：- 10 to + 40°C, 可达 + 55°C 降级使用。

湿度< 90% 没有冷凝。

冷却：自然通风在型号size 1上, 强制通风在所有其它上。

电源......................................

230 V (- 20%/+ 15%), 50 and 60 Hz

400 V (- 20%/+ 15%), 50 and 60 Hz

500 V (- 20%/+ 15%), 50 and 60 Hz

690 V (- 20%/+ 15%), 50 and 60 Hz.

控制供电.....................................

230 V (+ 10%/- 15%), 50 and 60 Hz.

115 V (+ 10%/- 15%), 50 and 60 Hz or 48 V-根据量程。

选项

- Multi-Option card offering an additional isolated analogue output 4-20 mA, 2 opto-isolated programmable inputs and 2 programmable relay outputs.

多选卡提供一个一个附加的隔离模拟输出4-20mA， 2个可选隔离可编程输入和2个可编程继电器输出。

- Remote display with 2 lines of 20 alphanumerical characters, a fault signal and drive healthy signal.

遥控显示用2行20个文字数字特征，一个故障信号和驱动正常的信号。

- Network interface Mod bus card.

网络接口Mod总线卡。

- Software provides graphical supervision of the starter diagnostics and allows complete control of the starter by PC.

软件提供图形化的起动器诊断管理和通过PC计算机对于起动器进行全面的控制。

订购说明

NOVADEM S3 starter起动器                          NS3-XX-XXX

(Please refer to the appropriate tables and please specify the required control supply voltage)

（请参考适当的表格，及请指定需要的控制供电电压）

选件............................................

Multi-Option card                               OPT-MUL多选卡

Remote display                                 OPT-DEP3遥控显示器

Remote display and keypad                       OPT-CAD3遥控显示器和键盘

Software                                       OPT-LGD软件

Network Interface Card                           MDB-NS网络接口卡